山西兰花科技创业股份有限司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    5  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-5 | 01:00 | 4.56 | 4.62 | 126.376 |
|  | 02:00 | 3.29 | 14.02 | 118.494 |
|  | 03:00 | 2.97 | 14.97 | 128.623 |
|  | 04:00 | 2.97 | 13.27 | 146.447 |
|  | 05:00 | 3.87 | 13.38 | 144.387 |
|  | 06:00 | 4.93 | 15.69 | 148.601 |
|  | 07:00 | 3.29 | 11.99 | 159.873 |
|  | 08:00 | 2.94 | 12.06 | 150.947 |
|  | 09:00 | 5.25 | 13.46 | 154.559 |
|  | 10:00 | 4.1 | 13.62 | 124.348 |
|  | 11:00 | 3.16 | 52.31 | 204.184 |
|  | 12:00 | 4.01 | 13.75 | 150.567 |
|  | 13:00 | 3.4 | 6.54 | 161.647 |
|  | 14:00 | 4.71 | 14.02 | 153.908 |
|  | 15:00 | 2.66 | 11.84 | 124.069 |
|  | 16:00 | 3.34 | 13.36 | 142.642 |
|  | 17:00 | 3.1 | 13.33 | 115.242 |
|  | 18:00 | 1.39 | 14.22 | 129.488 |
|  | 19:00 | 3.27 | 1.06 | 130.423 |
|  | 20:00 | 4.25 | 4.44 | 152.573 |
|  | 21:00 | 3.87 | 2.68 | 124.291 |
|  | 22:00 | 3.93 | 6.56 | 125.952 |
|  | 23:00 | 4.13 | 9.83 | 126.569 |
|  | 24:00 | 3.02 | 18.92 | 118.287 |
| 平均 |  | 3.60 | 12.91 | 140.10 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-5 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.93 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.63 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲