山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    8  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-29 | 01:00 | 26.15 | 25.34 | 129.696 |
|  | 02:00 | 27.01 | 2.35 | 137.721 |
|  | 03:00 | 26.76 | 13.33 | 152.919 |
|  | 04:00 | 25.8 | 0 | 131.656 |
|  | 05:00 | 25.8 | 13.37 | 108.913 |
|  | 06:00 | 30.56 | 0.33 | 130.065 |
|  | 07:00 | 26.72 | 12.37 | 140.25 |
|  | 08:00 | 25.16 | 17.31 | 129.14 |
|  | 09:00 | 23.97 | 16.68 | 124.16 |
|  | 10:00 | 19.83 | 0.18 | 124.993 |
|  | 11:00 | 17.65 | 11.53 | 127.345 |
|  | 12:00 | 17.97 | 7.08 | 115.846 |
|  | 13:00 | 16.52 | 0.45 | 114.02 |
|  | 14:00 | 17.29 | 0 | 99.56 |
|  | 15:00 | 17.51 | 0 | 112.46 |
|  | 16:00 | 19.77 | 2.72 | 114.915 |
|  | 17:00 | 21.61 | 0 | 128.475 |
|  | 18:00 | 22.32 | 0 | 131.589 |
|  | 19:00 | 23.43 | 0.11 | 130.016 |
|  | 20:00 | 22.92 | 0 | 123.903 |
|  | 21:00 | 21.06 | 0 | 119.532 |
|  | 22:00 | 24.44 | 0 | 128.823 |
|  | 23:00 | 24.23 | 0 | 113.573 |
|  | 24:00 | 24.82 | 2.51 | 135.888 |
| 平均 |  | 22.89 | 5.24 | 125.23 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.3 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.2 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲