山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    10  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-10 | 01:00 | - | - | - |
|  | 02:00 | - | - | - |
|  | 03:00 | - | - | - |
|  | 04:00 | - | - | - |
|  | 05:00 | - | - | - |
|  | 06:00 | - | - | - |
|  | 07:00 | - | - | - |
|  | 08:00 | - | - | - |
|  | 09:00 | - | - | - |
|  | 10:00 | - | - | - |
|  | 11:00 | - | - | - |
|  | 12:00 | - | - | - |
|  | 13:00 | - | - | - |
|  | 14:00 | - | - | - |
|  | 15:00 | - | - | - |
|  | 16:00 | - | - | - |
|  | 17:00 | - | - | - |
|  | 18:00 | 27.91 | 0 | 40.83 |
|  | 19:00 | 26.23 | 10.37 | 49.934 |
|  | 20:00 | 26.98 | 0 | 121.824 |
|  | 21:00 | 26.76 | 6.45 | 157.343 |
|  | 22:00 | 24.65 | 9.82 | 114.632 |
|  | 23:00 | 28.61 | 0 | 126.702 |
|  | 24:00 | 28.73 | 2.87 | 121.479 |
| 平均 |  | 27.12 | 4.22 | 104.68 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟气在线故障部分数据缺失。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-10 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.63 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.24 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲