山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    12  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-12 | 01:00 | 27.42 | 3.19 | 106.49 |
|  | 02:00 | 23.11 | 3.02 | 102.286 |
|  | 03:00 | 26.76 | 82.67 | 95.875 |
|  | 04:00 | 26.98 | 0 | 47.984 |
|  | 05:00 | 27.8 | 3.27 | 87.396 |
|  | 06:00 | 24.99 | 7.04 | 99.411 |
|  | 07:00 | 27.74 | 6.92 | 98.087 |
|  | 08:00 | 26.47 | 6.81 | 90.618 |
|  | 09:00 | 25.16 | 2.84 | 83.198 |
|  | 10:00 | 24.12 | 10.51 | 110.676 |
|  | 11:00 | 23.15 | 0 | 87.15 |
|  | 12:00 | 18.95 | 0 | 37.058 |
|  | 13:00 | 24 | 3.27 | 87.402 |
|  | 14:00 | 20.28 | 6.85 | 58.691 |
|  | 15:00 | 23.79 | 0 | 60.708 |
|  | 16:00 | 22.65 | 0 | 83.98 |
|  | 17:00 | 22.04 | 0 | 16.137 |
|  | 18:00 | 21.69 | 6.86 | 0.362 |
|  | 19:00 | 22.66 | 10.3 | 0.358 |
|  | 20:00 | 22.21 | 0 | 5.659 |
|  | 21:00 | 4.54 | 1.63 | 87.121 |
|  | 22:00 | 4.49 | 6.59 | 89.769 |
|  | 23:00 | 2.59 | 0 | 92.759 |
|  | 24:00 | 3.55 | 0 | 91.646 |
| 平均 |  | 20.71 | 6.74 | 71.70 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-12 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.20 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.32 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲