山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-15 | 01:00 | 24.49 | 10.15 | 121.737 |
|  | 02:00 | 26.09 | 0 | 121.011 |
|  | 03:00 | 27.35 | 0 | 117.193 |
|  | 04:00 | 27.46 | 6.92 | 110.669 |
|  | 05:00 | 27.88 | 14.63 | 93.871 |
|  | 06:00 | 28.78 | 15.85 | 110.84 |
|  | 07:00 | 28.38 | 14.02 | 115.361 |
|  | 08:00 | 28.7 | 9.08 | 106.772 |
|  | 09:00 | 27.78 | 5.18 | 113.572 |
|  | 10:00 | 24.63 | 0 | 133.542 |
|  | 11:00 | 19.94 | 10.26 | 120.492 |
|  | 12:00 | 20.95 | 3.23 | 121.419 |
|  | 13:00 | 23.26 | 0 | 113.703 |
|  | 14:00 | 22.7 | 0 | 111.59 |
|  | 15:00 | 22.31 | 0 | 123.132 |
|  | 16:00 | 24.29 | 0 | 118.844 |
|  | 17:00 | 23.14 | 14.04 | 129.563 |
|  | 18:00 | 21.75 | 0.58 | 119.483 |
|  | 19:00 | 23.48 | 6.84 | 93.162 |
|  | 20:00 | 24.6 | 3.69 | 117.425 |
|  | 21:00 | 25.68 | 0 | 105.581 |
|  | 22:00 | 28.73 | 0 | 116.509 |
|  | 23:00 | 27.58 | 0 | 114.53 |
|  | 24:00 | 26.61 | 3.5 | 109.278 |
| 平均 |  | 25.27 | 4.92 | 114.97 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 15.43 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.50 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.35 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲