山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    9  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-27 | 01:00 | 29.29 | 1.07 | 88.398 |
|  | 02:00 | 30.97 | 1.19 | 98.347 |
|  | 03:00 | 31.57 | 1.33 | 78.339 |
|  | 04:00 | 30.28 | 0.82 | 99.585 |
|  | 05:00 | 26.49 | 1.67 | 95.456 |
|  | 06:00 | 25.18 | 1.12 | 108.561 |
|  | 07:00 | 31.6 | 12.11 | 103.208 |
|  | 08:00 | 33.27 | 4.86 | 88.741 |
|  | 09:00 | 29.91 | 4.49 | 3.499 |
|  | 10:00 | 28.05 | 1.2 | 23.796 |
|  | 11:00 | 26.36 | 1.41 | 80.183 |
|  | 12:00 | 26.72 | 0.78 | 0.583 |
|  | 13:00 | 23.45 | 2.46 | 94.061 |
|  | 14:00 | 22.8 | 8.49 | 0.417 |
|  | 15:00 | 23.92 | 0.75 | 94.784 |
|  | 16:00 | 26.32 | 5.67 | 49.361 |
|  | 17:00 | 24.88 | 8.24 | 34.857 |
|  | 18:00 | 27.38 | 6.43 | 11.438 |
|  | 19:00 | 25.4 | 5.02 | 1.739 |
|  | 20:00 | 27.1 | 0.89 | 32.072 |
|  | 21:00 | 27.13 | 7.36 | 13.391 |
|  | 22:00 | 29.13 | 1.22 | 14.009 |
|  | 23:00 | 28.26 | 4.47 | 87.589 |
|  | 24:00 | 30.54 | 1.02 | 87.564 |
| 平均 |  | 27.75 | 3.50 | 57.92 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.37 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.47 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.19 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲