山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-3 | 01:00 | 26.04 | 15.05 | 106.784 |
|  | 02:00 | 27.38 | 17.53 | 100.028 |
|  | 03:00 | 26.26 | 8.28 | 100.546 |
|  | 04:00 | 24.95 | 5.54 | 104.534 |
|  | 05:00 | 28.4 | 8.19 | 105.618 |
|  | 06:00 | 27.74 | 6.53 | 96.689 |
|  | 07:00 | 28.83 | 4.51 | 107.381 |
|  | 08:00 | 28 | 6.44 | 110.587 |
|  | 09:00 | 29.58 | 4.59 | 100.037 |
|  | 10:00 | 25.74 | 5.35 | 90.592 |
|  | 11:00 | 21.97 | 6.88 | 92.917 |
|  | 12:00 | 21.77 | 1.37 | 84.821 |
|  | 13:00 | 20.41 | 3.56 | 95.499 |
|  | 14:00 | 20.21 | 3.12 | 96.387 |
|  | 15:00 | 22.75 | 3.06 | 85.604 |
|  | 16:00 | 21.6 | 3.92 | 85.179 |
|  | 17:00 | 21.56 | 3.97 | 95.588 |
|  | 18:00 | 24.28 | 4.19 | 96.128 |
|  | 19:00 | 25.35 | 5.3 | 95.346 |
|  | 20:00 | 21.61 | 6.48 | 105.596 |
|  | 21:00 | 17.54 | 2.96 | 97.703 |
|  | 22:00 | 24.89 | 6.17 | 109.998 |
|  | 23:00 | 24.06 | 7.38 | 113.785 |
|  | 24:00 | 24.04 | 5.95 | 114.205 |
| 平均 |  | 24.37 | 6.10 | 99.65 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.50 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.33 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲