山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    8  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-8 | 01:00 | 26.57 | 28.5 | 80.901 |
|  | 02:00 | 27.61 | 24.19 | 59.41 |
|  | 03:00 | 27.29 | 27.86 | 48.519 |
|  | 04:00 | 26.95 | 21.58 | 86.874 |
|  | 05:00 | 25.21 | 22 | 86.71 |
|  | 06:00 | 24.54 | 23.74 | 81.528 |
|  | 07:00 | 26.35 | 24.13 | 90.314 |
|  | 08:00 | 27.79 | 24.57 | 99.751 |
|  | 09:00 | 26.5 | 21.45 | 95.361 |
|  | 10:00 | 26.97 | 21.78 | 99.109 |
|  | 11:00 | 26.81 | 27.34 | 101.334 |
|  | 12:00 | 24.07 | 23.21 | 102.398 |
|  | 13:00 | 6.74 | 11.27 | 104.407 |
|  | 14:00 | 0 | 23.84 | 105.104 |
|  | 15:00 | 28.59 | 22.35 | 110.801 |
|  | 16:00 | 28.99 | 16.85 | 113.432 |
|  | 17:00 | 29.41 | 26.7 | 110.722 |
|  | 18:00 | 29.11 | 22.2 | 116.48 |
|  | 19:00 | 29.25 | 19.48 | 110.261 |
|  | 20:00 | 28.94 | 24.63 | 105.883 |
|  | 21:00 | 30.28 | 24.88 | 113.994 |
|  | 22:00 | 30.53 | 24.9 | 117.541 |
|  | 23:00 | 30.82 | 24.27 | 102.954 |
|  | 24:00 | 30.73 | 20.61 | 114.137 |
| 平均 |  | 25.84 | 23.01 | 98.25 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-8 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.97 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.41 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲