山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    20  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-20 | 01:00 | 28.15 | 29.71 | 114.067 |
|  | 02:00 | 28.57 | 31.96 | 106.566 |
|  | 03:00 | 28.08 | 32.16 | 106.306 |
|  | 04:00 | 28.91 | 31.76 | 120.901 |
|  | 05:00 | 28.58 | 32.41 | 116.988 |
|  | 06:00 | 29.25 | 34.02 | 123.191 |
|  | 07:00 | 30.63 | 34.71 | 112.325 |
|  | 08:00 | 31.61 | 30.09 | 104.942 |
|  | 09:00 | 30.49 | 31.12 | 113.081 |
|  | 10:00 | 32 | 31.59 | 115.21 |
|  | 11:00 | 27.98 | 27.53 | 111.47 |
|  | 12:00 | 28.17 | 31.75 | 111.209 |
|  | 13:00 | 28.26 | 38.09 | 120.451 |
|  | 14:00 | 23.32 | 34.26 | 113.511 |
|  | 15:00 | 22.82 | 38.47 | 113.054 |
|  | 16:00 | 22.96 | 39.96 | 109.5 |
|  | 17:00 | 21.93 | 33.25 | 109.054 |
|  | 18:00 | 25.11 | 33.68 | 89.563 |
|  | 19:00 | 25.16 | 34.06 | 89.032 |
|  | 20:00 | 25.86 | 34.9 | 89.903 |
|  | 21:00 | 25.76 | 36.56 | 94.969 |
|  | 22:00 | 27.4 | 33.18 | 87.859 |
|  | 23:00 | 26.44 | 35.47 | 99.589 |
|  | 24:00 | 26.47 | 35.65 | 92.99 |
| 平均 |  | 27.25 | 33.60 | 106.91 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-20 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.17 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.90 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.30 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲