山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    10  月    31  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-31 | 01:00 | 18.71 | 30.81 | 170.307 |
|  | 02:00 | 18.19 | 54.61 | 162.697 |
|  | 03:00 | 19.17 | 37.96 | 145.153 |
|  | 04:00 | 18.57 | 32.72 | 152.227 |
|  | 05:00 | 18.76 | 28.26 | 155.753 |
|  | 06:00 | 18.43 | 46.28 | 140.26 |
|  | 07:00 | 18.58 | 45.59 | 140.725 |
|  | 08:00 | 18.47 | 19.07 | 128.548 |
|  | 09:00 | 18.74 | 23.6 | 142.603 |
|  | 10:00 | 18.34 | 26.6 | 133.549 |
|  | 11:00 | 19.04 | 9.47 | 81.092 |
|  | 12:00 | 17.76 | 18.81 | 157.853 |
|  | 13:00 | 16.82 | 21.55 | 159.113 |
|  | 14:00 | 16.49 | 19.61 | 170.54 |
|  | 15:00 | 15.69 | 23.42 | 159.715 |
|  | 16:00 | 15.93 | 21.34 | 159.198 |
|  | 17:00 | 16.49 | 20.6 | 144.66 |
|  | 18:00 | 16.25 | 20.2 | 153.154 |
|  | 19:00 | 16.77 | 20.94 | 150.373 |
|  | 20:00 | 17.01 | 19.56 | 157.675 |
|  | 21:00 | 17.53 | 20.01 | 168.414 |
|  | 22:00 | 17.39 | 21.04 | 168.84 |
|  | 23:00 | 18.03 | 19.05 | 156.011 |
|  | 24:00 | 17.85 | 27.22 | 160.71 |
| 平均 |  | 17.71 | 26.18 | 150.80 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-31 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 20.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.07 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.47 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲