山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    3  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-3 | 01:00 | 17.44 | 18.07 | 101.831 |
|  | 02:00 | 18.01 | 16.98 | 107.687 |
|  | 03:00 | 18.19 | 15.36 | 119.915 |
|  | 04:00 | 18.33 | 14.12 | 125.075 |
|  | 05:00 | 18.15 | 14.59 | 131.701 |
|  | 06:00 | 17.43 | 14.79 | 132.607 |
|  | 07:00 | 17.96 | 13.69 | 133.238 |
|  | 08:00 | 19.32 | 15.09 | 130.413 |
|  | 09:00 | 18.96 | 12.98 | 123.224 |
|  | 10:00 | 15.64 | 11.61 | 125.609 |
|  | 11:00 | 16.65 | 0.32 | 14.771 |
|  | 12:00 | 14.24 | 15.49 | 156.702 |
|  | 13:00 | 14.38 | 8.14 | 111.237 |
|  | 14:00 | 14.08 | 10.31 | 110.582 |
|  | 15:00 | 14.12 | 13.39 | 140.76 |
|  | 16:00 | 15.17 | 13.55 | 118.379 |
|  | 17:00 | 14.99 | 13.35 | 126.545 |
|  | 18:00 | 15.36 | 13.71 | 117.973 |
|  | 19:00 | 15.74 | 16.06 | 118.549 |
|  | 20:00 | 15.79 | 7.46 | 114.613 |
|  | 21:00 | 16.21 | 5.22 | 116.879 |
|  | 22:00 | 16.15 | 74.24 | 116.898 |
|  | 23:00 | 16.3 | 17.97 | 114.137 |
|  | 24:00 | 15.96 | 12.05 | 112.085 |
| 平均 |  | 16.44 | 15.36 | 117.56 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-3 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 18.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.87 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.29 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲