山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    16  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-16 | 01:00 | 13.91 | 3.17 | 150.5 |
|  | 02:00 | 13.52 | 4.39 | 153.42 |
|  | 03:00 | 12.77 | 5.17 | 156.262 |
|  | 04:00 | 13.99 | 3.6 | 147.215 |
|  | 05:00 | 13.99 | 4.37 | 130.341 |
|  | 06:00 | 14.23 | 4.41 | 125.407 |
|  | 07:00 | 14.81 | 4.42 | 122.439 |
|  | 08:00 | 13.62 | 4.17 | 121.131 |
|  | 09:00 | 13.76 | 5.41 | 129.018 |
|  | 10:00 | 13.81 | 1.08 | 132.609 |
|  | 11:00 | 14.08 | 0.94 | 125.493 |
|  | 12:00 | 14.47 | 6.48 | 142.826 |
|  | 13:00 | 13.95 | 7.4 | 119.866 |
|  | 14:00 | 14 | 11.72 | 140.834 |
|  | 15:00 | 13.62 | 13.69 | 147.455 |
|  | 16:00 | 14.05 | 14.06 | 137.966 |
|  | 17:00 | 13.67 | 12.86 | 126.291 |
|  | 18:00 | 13.51 | 11.85 | 108.615 |
|  | 19:00 | 14.14 | 12.35 | 100.38 |
|  | 20:00 | 13.99 | 14.13 | 95.599 |
|  | 21:00 | 14.57 | 32.92 | 106.052 |
|  | 22:00 | 14.43 | 16.98 | 94.976 |
|  | 23:00 | 14 | 12.21 | 75.98 |
|  | 24:00 | 14.33 | 15.16 | 82.218 |
| 平均 |  | 13.97 | 9.29 | 123.87 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-16 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 17.73 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.25 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲