山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    24  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-24 | 01:00 | 0 | 12.53 | 115.579 |
|  | 02:00 | 0 | 9.79 | 102.156 |
|  | 03:00 | 0 | 8.78 | 118.638 |
|  | 04:00 | 0 | 7.91 | 127.185 |
|  | 05:00 | 0 | 6.39 | 128.417 |
|  | 06:00 | 0 | 13.61 | 148.698 |
|  | 07:00 | 0 | 15.22 | 154.293 |
|  | 08:00 | 0 | 17.7 | 154.726 |
|  | 09:00 | 0 | 17.91 | 151.772 |
|  | 10:00 | 0 | 22 | 146.864 |
|  | 11:00 | 0 | 17.51 | 140.566 |
|  | 12:00 | 0 | 17.27 | 142.84 |
|  | 13:00 | 0 | 22.13 | 151.751 |
|  | 14:00 | 0 | 21.49 | 117.751 |
|  | 15:00 | 0 | 21.57 | 122.694 |
|  | 16:00 | 0 | 23.25 | 115.734 |
|  | 17:00 | 0 | 18.63 | 100.02 |
|  | 18:00 | 0 | 23.32 | 110.38 |
|  | 19:00 | 0 | 20.29 | 104.139 |
|  | 20:00 | 0 | 21.22 | 97.744 |
|  | 21:00 | 0 | 19.52 | 95.321 |
|  | 22:00 | 0 | 22.2 | 91.374 |
|  | 23:00 | 0 | 24.86 | 93.23 |
|  | 24:00 | 0 | 19.18 | 101.866 |
| 平均 |  | 0.00 | 17.68 | 122.24 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-24 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 36.30 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 14.57 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.31 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲