山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    11  月    29  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-29 | 01:00 | 0 | 20.15 | 115.851 |
|  | 02:00 | 0 | 33.65 | 107.603 |
|  | 03:00 | 0 | 54.26 | 105.778 |
|  | 04:00 | 0 | 54.65 | 107.859 |
|  | 05:00 | 0 | 21.4 | 104.035 |
|  | 06:00 | 0 | 21.3 | 102.506 |
|  | 07:00 | 0 | 19.25 | 95.06 |
|  | 08:00 | 0 | 21.37 | 95.783 |
|  | 09:00 | 0 | 42.29 | 112.57 |
|  | 10:00 | 0 | 22.71 | 111.133 |
|  | 11:00 | 0 | 20.76 | 115.737 |
|  | 12:00 | 0 | 20.81 | 110.092 |
|  | 13:00 | 0 | 22.33 | 114.061 |
|  | 14:00 | 0 | 18.64 | 102.945 |
|  | 15:00 | 0 | 26.36 | 94.255 |
|  | 16:00 | 0 | 20.1 | 92.699 |
|  | 17:00 | 0 | 17.17 | 94.93 |
|  | 18:00 | 0 | 16.36 | 100.231 |
|  | 19:00 | 0 | 18.91 | 109.599 |
|  | 20:00 | 0 | 17.84 | 111.599 |
|  | 21:00 | 0 | 17.31 | 108.373 |
|  | 22:00 | 0 | 18.22 | 107.014 |
|  | 23:00 | 0 | 21.11 | 117.226 |
|  | 24:00 | 0 | 19.65 | 118.278 |
| 平均 |  | 0.00 | 24.44 | 106.47 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-29 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.40 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.26 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲