山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2015   年    12  月    6  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-6 | 00:00 | 0 | 28.53 | 124.306 |
|  | 01:00 | 0 | 27.39 | 118.55 |
|  | 02:00 | 0 | 43.87 | 121.131 |
|  | 03:00 | 0 | 28.13 | 124.537 |
|  | 04:00 | 0 | 26.61 | 128.922 |
|  | 05:00 | 0 | 30.03 | 132.088 |
|  | 06:00 | 0 | 48.58 | 132.808 |
|  | 07:00 | 0 | 27.46 | 128.308 |
|  | 08:00 | 0 | 26.26 | 119.668 |
|  | 09:00 | 0 | 28.52 | 118.198 |
|  | 10:00 | 0 | 30.13 | 115.554 |
|  | 11:00 | 0 | 30.95 | 112.008 |
|  | 12:00 | 0 | 30.44 | 117.788 |
|  | 13:00 | 0 | 32.38 | 109.877 |
|  | 14:00 | 0 | 31.65 | 108.549 |
|  | 15:00 | 0 | 30.87 | 105.737 |
|  | 16:00 | 0 | 30.49 | 102.958 |
|  | 17:00 | 0 | 31.09 | 110.266 |
|  | 18:00 | 0 | 31.03 | 112.889 |
|  | 19:00 | 0 | 31.01 | 122.994 |
|  | 20:00 | 0 | 31.06 | 125.32 |
|  | 21:00 | 0 | 34.36 | 124.709 |
|  | 22:00 | 0 | 34.9 | 129.173 |
|  | 23:00 | 0 | 31.5 | 122.684 |
| 平均 |  | 0.00 | 31.55 | 119.54 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-6 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 19.77 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.17 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲