山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2015年 6 月 5 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015年6月4日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.00 | 100 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.82 | 40 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.18 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：                                                    填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司

废气自行监测结果       单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOx浓度 |  |
| 2015-6-4 | 01:00 | 19.64 | 30.99 | 502.86 |  |
|  | 02:00 | 22.55 | 32.58 | 511.61 |  |
|  | 03:00 | 20.91 | 32.86 | 525.23 |  |
|  | 04:00 | 21.51 | 31.48 | 507.81 |  |
|  | 05:00 | 21.94 | 31.12 | 528.50 |  |
|  | 06:00 | 22.00 | 31.00 | 523.71 |  |
|  | 07:00 | 20.43 | 32.09 | 519.33 |  |
|  | 08:00 | 20.50 | 32.16 | 522.89 |  |
|  | 09:00 | 20.36 | 31.58 | 484.37 |  |
|  | 10:00 | 19.75 | 31.27 | 495.85 |  |
|  | 11:00 | 20.71 | 31.55 | 539.11 |  |
|  | 12:00 | 21.63 | 31.05 | 538.43 |  |
|  | 13:00 | 22.43 | 31.58 | 516.99 |  |
|  | 14:00 | 36.85 | 31.18 | 520.10 |  |
|  | 15:00 | 21.40 | 31.84 | 517.74 |  |
|  | 16:00 | 20.06 | 39.86 | 511.60 |  |
|  | 17:00 | 22.05 | 32.36 | 506.59 |  |
|  | 18:00 | 21.72 | 32.57 | 504.11 |  |
|  | 19:00 | 20.88 | 32.28 | 515.77 |  |
|  | 20:00 | 21.75 | 35.68 | 513.18 |  |
|  | 21:00 | 20.69 | 31.73 | 503.60 |  |
|  | 22:00 | 19.93 | 31.88 | 513.00 |  |
|  | 23:00 | 20.43 | 31.88 | 517.77 |  |
|  | 24:00 | 24.28 | 32.14 | 501.98 |  |
| 平均 |  | 21.85 | 32.28 | 514.26 |  |
| 标准限值 |  | ≤200 | ≤900 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |  |
| 超标倍数 |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |