山西兰花科技创业股份有限公司

田悦化肥分公司

企业信息公开资料

编制：    环 保 部

审核：

审批：

二〇一五年九月

目   录

一、基础信息…………………………………………………………2

二、排污信息…………………………………………………………2

三、污染防治设施建设和运行情况…………………………………3

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况………4

五、突发环境事件应急预案…………………………………………4

六、其他应当公开的环境信息………………………………………4

附件一：《突发环境事件应急预案》备案登记表……………………31

附件二：田悦化肥分公司2015年自行监测方案…………………………32

企业信息公开资料

一、基础信息

| 单位名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司 |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 76248997-3 |
| 法定代表人 | 郝跃洲 |
| 生产地址 | 山西省晋城市阳城县北留镇坨村 |
| 联系方式 | 0356-4856767 |
| 生产经营和管理服务主要内容 | 液氨、甲醇、硫磺生产、尿素生产 |
| 产品 | 尿素 |
| 规模 | 30万吨/年 |

二、排污信息

| 污染物名称 |  |  | 废气污染物：SO2、氮氧化物、烟尘、工业粉尘、氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水污染物：氨氮、COD、SS、PH、氰化物、挥发酚、石油类、硫化物、总磷、总氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放方式 |  |  | 连续性排放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放口数量 及分布 |  |  | 废气排放口4个：75吨锅炉烟囱1个、吹风气烟囱2个、造粒尾气1个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废水排放口1个：厂区总排口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放 浓度 |  | 75吨锅炉 |  |  |  | SO2:11.1 mg/m3 |  |  | 1#吹风气回收 |  |  | SO2：47.1mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物：131.51mg/m3 |  |  |  |  |  | 工业粉尘：24.3mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘：13.6mg/m3 |  |  |  |  |  | 氮氧化物：274.3mg/m3 |
|  |  | 2#吹风气回收 |  |  |  | SO2：65.5mg/m3 |  |  | 造粒尾气 |  |  | 氨：50mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 工业粉尘：20.2mg/m3 |  |  |  |  |  | 工业粉尘：20mg/m3 |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物：379.6mg/m3 |  |  |  |  |  | — |
|  |  | 废水 |  |  |  | COD：25.16 mg/L |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氨氮：0.48mg/L |  |  |  |  |  |  |
| 年度排放总量 |  | 废气 |  |  |  |  | SO2:141.25吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物：149.34吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 烟尘：19.03吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 工业粉尘：79.6吨 |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  | 氨氮：3.97吨 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | COD：13.1吨 |  |  |  |  |  |
| 超标排放情况 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行 标准 | 75吨锅炉执行GB13223-2011 |  |  |  | SO2: 200 mg/m3 |  |  | 吹风气执行GB16297-1996 |  |  | 颗粒物：120mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 氮氧化物：200mg/m3 |  |  |  |  |  | SO2:550 mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 烟尘：30mg/m3 |  |  |  |  |  | 氮氧化物： 1400mg/m3 |  |
|  | 废水排放执行GB13458-2013 |  |  |  | PH：6-9 |  |  |  |  | COD：100mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 氨氮：40 mg/L |  |  |  |  | 悬浮物：60 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 总氮：50 mg/L |  |  |  |  | 总磷：1.0 mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 氰化物：0.2 mg/L |  |  |  |  | 挥发酚：0.1mg/L |  |  |
|  |  |  |  |  | 硫化物：0.5 mg/L |  |  |  |  | 石油类：5 mg/L |  |  |
| 核定排放 总量 |  |  |  | SO2：480吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氮氧化物：678.96吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘：70吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 工业粉尘：141.95吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | COD：38.771吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮：20.908吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、污染防治设施建设和运行情况

| 类型 | 序号 | 产生源 | 污染物 名称 | 处理设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 | 设施 数量 | 建设 位置 | 建设 时间 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 废气 | 1 | 3台75吨 锅炉 | 锅炉 烟气 | 三电场静电除尘 | 静电除尘 | 170000m3/h | 3 | 75吨 锅炉 | 2006年 | 运行 正常 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 烟气脱硫 | 双减法 | 170000m3/h | 3 | 75吨 锅炉 | 2014年 | 运行 正常 |
|  |  |  |  | 烟气脱硝 | SNCR | 170000m3/h | 3 | 75吨 锅炉 | 2015年 | 正在 建设 |
|  | 2 | 1#吹风气回收 | 烟气 | 旋风除尘 |  | 50557 m3/h | 2 | 吹风气回收 | 2006年 | 运行 正常 |
|  | 3 | 2#吹风气回收 | 烟气 | 旋风除尘 |  | 50557 m3/h | 2 | 吹风气回收 | 2006年 | 运行 正常 |
|  | 4 | 尿素造粒塔 | 造粒尾气 | 专利喷头 | 合理化气流比降低粉尘带出量 |  | 1 | 尿素造粒塔 | 2006年 | 运行 正常 |
|  | 5 | 煤堆场 | 煤尘 | 防风抑尘网+喷淋 | 抑尘网封闭、喷淋定时喷水 |  | 1 | 煤场 | 2006年 | 运行 正常 |
| 废水 | 1 | 全厂废水 | 生产废水 | 污水处理站 | A/O2+MBR | 100m3/h | 1 | 污水处理站 | 2006年 | 运行 正常 |
| 噪声 |  | 鼓引风机、压缩机、循环机、液体输送泵等 | 噪声 | 采取建隔音室、安装消声器和减振设施等措施降低噪音 对大型风机安装消声器，加隔音室；对操作人员设置隔音室并配置必要的防护器材；在合成、尿素压缩机厂房等处设隔音间 |  |  | 15 | 各岗位 | 2008年 | 运行 正常 |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 名称 | 审批时间 | 批复文号 | 审批单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价报告书 | 2006年12月12日 | 晋环函【2006】512号 | 山西省环境 保护厅 |
| 验收批复 | 2009年6月23日 | 晋环函【2009】3号 | 山西省环境 保护厅 |

五、突发环境事件应急预案

附突发环境事件应急预案备案登记表。

六、其他应当公开的环境信息

附田悦分公司2015年自行监测方案。

附件一：《突发环境事件应急预案》备案登记表

附件二：2015年自行监测方案

## 2015年自行监测方案

企业名称：山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

编制时间： 2015年 1 月 13 日

- 企业概况

田悦公司位于阳城县北留镇坨村村南，紧邻陵沁路，占地面积391亩，在册职工886名，是年产18万吨合成氨、30万吨尿素生产规模的煤化工企业，项目总投资81646万元，环保投资8535万元， 2006年6月19日省经贸委以晋经贸投资专字［2006］724号文批准立项, 2006年12月12日省环保局以晋环函[2006]512号文对该项目环境影响报告书进行了批复, 2008年3月19日省环保局以晋环函{2008]195号文批复投入试生产, 2009年6月23日省环保局以晋环函{2009]3号文对项目的竣工验收进行了批复通过,2009年8月8日全面达标验收经市环保局现场验收通过。

污水处理站2008年3月份投入使用，设计处理能力2400m3/天，处理工艺为A/O2，处理后废水送至循环水作为冷却水二次利用，中水回用设施的二次浓水达标排放，废水全厂设置1个废水排放口。

锅炉烟气处理工艺为三电场静电除尘+双碱法脱硫，处理后废气达标排放，3套废气处理设置共用1个烟囱排放。

吹风气经吹风气回收炉回收热量后经喷淋除尘烟囱达标排放。

厂内噪声主要采取消声器消声、厂房或隔音室隔声、基础减振等措施降低噪声污染。

二、自行监测的监测方式

1、自动监测：锅炉废气烟囱安装有自动在线监测设备，主要监测SO2、NOX、烟尘，自动检测设备全部验收合格并联网。

2、手工监测：废水总排设有专门自行监测机构，设管理人员1名，分析人员3名。可监测水中各类污染物。

3、配备噪声仪可手工监测厂界噪声为。

4、委托监测：部分监测采取委托监测，主要是吹风气燃烧炉及无组织排放采取委托监测，既委托有资质单位手工监测。

三、监测方案

（一）废水自行监测方案

1、企业内部设立监测机构，采取手工监测

2、监测点位、项目及频次见表1。

表1  废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂区总排口 | COD、氨氮、PH、流量 | 3次/日 |
| 2 | 厂区总排口 | 悬浮物、石油类、氰化物、挥发酚、 硫化物、总磷、总氮、水温 | 1次/月 |

3、监测点位示意图（附后）

4、废水污染物分析方法及使用仪器见表2。

表2  废水污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析 项目 | 分析方法及依据 | 检出限 | 仪器设备名称 和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 《重酪酸钾法》 （GB11914-1989） | - | 酸式滴定管 |
| 2 | 氨氮 | 《纳氏试剂分光光度法》（HJ535-2009） | 0.025 mg/L | 分光光度计 |
| 3 | PH | 《玻璃电极法》 （GB6920-86） | - | 离子活度计 |
| 4 | 悬浮物 | 《重量法》 （GB11901-89） | - | 万分之一天平 |
| 5 | 氰化物 | 《异烟酸-吡唑啉酮分光光度法》（HJ484-2009） | 0.004 mg/L | 分光光度计 |
| 6 | 挥发酚 | 《4-氨基安替比苓分光光度法》（HJ503-2009） | 0.01 mg/L | 分光光度计 |
| 7 | 硫化物 | 《亚甲基蓝分光光度法》（GB/T16489-1996） | 0.005 mg/L | 分光光度计 |
| 8 | 石油类 | 《红外分光光度法》 （HJ637-2012） | 0.01 mg/L | 红外分光测油仪 |
| 9 | 总磷 | 《钼酸铵分光光度法》（GB/T11893-89） | 0.01 mg/L | 分光光度计 |
| 10 | 总氮 | 《碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》（HJ636-2012） | 0.05 mg/L | 紫外分光光度计 |

5、废水监测结果评价标准

废水排放执行《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）表2中中型尿素生产企业标准，见表3。

表3  废水污染物排放标准

| 项目 | COD | 氨氮 | PH | SS | 氰化物 | 挥发酚 | 硫化物 | 石油类 | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 100mg/L | 40mg/L | 6-9 | 100mg/L | 1mg/L | 0.1mg/L | 0.5mg/L | 5mg/L | 1mg/L | 50mg/L |

（二）废气监测方案

1、锅炉采取自动监测和手动监测相结合

1.1、自动监测内容见表4。

表4  自动监测内容一览表

| 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 | 执行标准 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 锅炉烟囱 | 全天连续监测，公布每小时均值 | 联网 | 是 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）表1 | 200 mg/L |
|  | NOX |  |  |  |  |  | 200 mg/L |
|  | 烟尘 |  |  |  |  |  | 30 mg/L |

1.2、锅炉烟尘黑度使用黑度仪手工监测

| 监测 类别 | 监测项目 | 安装 位置 | 监测 频次 | 方法 | 标准编号 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手工 | 烟气黑度（林格曼黑度）/级 | 活动点位 | 1次/季度 | 林格曼烟气黑度图法 | HJ/T398 | 1 |

2、吹风气燃烧炉采取手工监测，委托有资质单位监测，吹风气燃烧炉属于工艺废气燃烧炉非主要污染源，监测频次确定为每年1次。

2.1监测内容见表5

表5  吹风气燃烧炉污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#吹风气燃烧炉烟囱 | SO2、NOX、颗粒物 | SO2、NOX、颗粒物次/年 |
| 2 | 2#吹风气燃烧炉烟囱 |  |  |

2.2分析方法及使用仪器见表6

表6  吹风气燃烧炉污染物分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析 项目 | 分析方法及依据 | 方法标准编号 | 检出限 | 仪器设备名称 和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 定电位电解法 | HJ/T57 | 15mg/m3 | YQ3000-C |
| 2 | NOX | 紫外分光光度法 | HJ/T43 | 3mg/m3 | YQ3000-C |
| 3 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157 | 0.001 mg/m3 | YQ3000-C |

（三）厂界噪声监测方案

1、厂界噪声监测内容见表7。

表7  厂界噪声监测内容一览表

| 点位布设 | 监测项目 | 监测频次 | 监测方法 及依据 | 仪器设备名称 和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界外东侧、西侧、北侧各2点 | Leq | 每季度1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 | 声级计DT-8850 |

2、监测点位示意图附后

3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，昼间65dB(A),夜间55dB(A)。

（四）厂界无组织排放监测方案

1、厂界无组织排放监测委托有资质单位监测。

2、监测内容见表8

表8厂界无组织排放监测内容一览表

| 序号 | 监测点位 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上风向1个点位、下风向3个点位 | NH3、颗粒物 | 1次/年 |

3、分析方法及使用仪器见表9

表9厂界无组织排放监测分析方法及使用仪器一览表

| 序号 | 分析 项目 | 分析方法及依据 | 方法标准编号 | 检出限 | 仪器设备名称 和型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 | 721G |
| 2 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物的采样方法 | GB/T16157-1996 | 0.001 mg/m3 | YQ3000-C |

四、质保措施

（一）手工监测质量保证

1、机构和人员要求：企业自测机构必须具有4名以上持有省级环境保护行政主管部门经过考核颁发的环境监测上岗证的人员，自测机构必须通过省级环境保护行政主管部门的监测资格认定。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国家方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

5、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

6、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。自动监测质量保证。

（二）自动监测质量保证

1、公司按照环境监测技术规范和自动监控技术规范的要求安装自动监测设备，与环境保护主管部门联网，并通过环境保护部门验收。

2、人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

3、废气污染源自动监测要求：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

七、自行监测信息公布

（一）公布方式

1、企业按要求报环保局监测站和兰花总公司。

2、通过环保局相关网站统一公布。

（二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式等。

2、自行监测方案。

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

4、污染源监测年度报告。

（三）公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容。

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布。

3、自动监测数据应实时公布监测结果，其中废气自动监测设备为每小时均值。

4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

山西兰花科技创业股份有限公司田悦化肥分公司

2015年1月14日

监测点位示意图

锅炉烟气取样点示意图

烟气出口

烟气进口

烟气脱硫塔

三电场静电除尘

锅炉

烟囱

⊙

30米

燃

烧

炉

废热锅炉

空气

预热器

蒸汽缓冲罐

⊙

烟囱

蒸汽供尿素

软水来自水处理

合成放空气、氨罐弛放气

甲醛尾气

造气吹风气

软水加热器

鼓风机尿素

引风机尿素

10米

造气吹风气取样点示意图

# 兰花田悦公司自行监测取样点示意图

生活区

办公区

注：⊙ 锅炉烟气取样点

▼ 总排口废水取样点

噪声监测点

尿素袋装库

氮氧站、空压站

CO2压缩机

尿素循环水

造粒机

尿素变电所

110KV配电室

6KV配电室

合成氨变电所

生产办公楼

电除尘

甲醇罐 区

氨罐区

尿素事故池

氨合成

双甲

原水净化

除盐水站

合成循环水

电仪车间

机修车间

综合材料库

半脱

吹风气回收

⊙ 1#

空气鼓风机

包装楼

空冷装置

三台75吨锅炉房

三电场静电除尘

双碱脱硫

渣库

原料

煤库

合成压缩机

甲醇精馏、

装车区

煤气柜

煤气化厂房

油库

西门

东门

尿素综合楼

冷冻站

尿素合成装置

原料气压缩机

变换、变脱、脱碳

燃料

煤库

吹风气回收

⊙   2#

造气循环水

脱硫循环水

陵沁公路

4#

3#

临

时

储

煤

库

5#

2#

6#

1#

⊙烟囱

▼污水总排口

在线监测

在线监测

污

水

处

理

站

灰库