山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    1  月    2  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-1-2 | 00:00 | 3.73 | 2.83 | 123.098 |
|  | 01:00 | 4.51 | 4.79 | 123.234 |
|  | 02:00 | 3.59 | 14.6 | 127.98 |
|  | 03:00 | 3.26 | 14.18 | 125.603 |
|  | 04:00 | 4.52 | 13.72 | 129.848 |
|  | 05:00 | 5.29 | 7.82 | 124.738 |
|  | 06:00 | 4.53 | 11 | 108.728 |
|  | 07:00 | 4.19 | 7.75 | 103.381 |
|  | 08:00 | 4.58 | 7.54 | 97.177 |
|  | 09:00 | 3.38 | 9.93 | 109.045 |
|  | 10:00 | 3.72 | 12.52 | 120.087 |
|  | 11:00 | 4.02 | 12.03 | 108.516 |
|  | 12:00 | 4.4 | 16.27 | 110.7 |
|  | 13:00 | 4.21 | 22.53 | 114.146 |
|  | 14:00 | 4.9 | 26.23 | 105.82 |
|  | 15:00 | 4.45 | 26.5 | 104.764 |
|  | 16:00 | 4.14 | 18.43 | 117.665 |
|  | 17:00 | 4.21 | 14.28 | 93.154 |
|  | 18:00 | 3.79 | 21.94 | 106.492 |
|  | 19:00 | 4.4 | 19.05 | 109.379 |
|  | 20:00 | 3.8 | 17.62 | 100.781 |
|  | 21:00 | 4.39 | 15.98 | 108.167 |
|  | 22:00 | 3.72 | 17.01 | 116.495 |
|  | 23:00 | 4.59 | 11.92 | 125.041 |
| 平均 |  | 4.18 | 14.44 | 113.08 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施故障返厂维修无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-1-2 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 13.83 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.61 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.22 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲