山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 2 月 16 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年2月15日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.48 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.92 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-2-15 | 01:00 | 12.53 | 34.60 | 113.080 |
|  | 02:00 | 12.51 | 33.59 | 105.193 |
|  | 03:00 | 12.51 | 33.10 | 102.654 |
|  | 04:00 | 12.49 | 30.74 | 107.979 |
|  | 05:00 | 12.46 | 34.10 | 102.984 |
|  | 06:00 | 12.49 | 18.81 | 60.125 |
|  | 07:00 | 12.49 | 18.55 | 57.683 |
|  | 08:00 | 12.46 | 30.06 | 95.129 |
|  | 09:00 | 12.46 | 33.35 | 95.396 |
|  | 10:00 | 12.50 | 33.36 | 104.145 |
|  | 11:00 | 12.48 | 34.88 | 80.989 |
|  | 12:00 | 12.48 | 33.02 | 97.362 |
|  | 13:00 | 12.49 | 32.87 | 104.569 |
|  | 14:00 | 12.49 | 32.84 | 100.558 |
|  | 15:00 | 12.50 | 34.06 | 101.339 |
|  | 16:00 | 12.55 | 33.62 | 110.014 |
|  | 17:00 | 12.58 | 35.17 | 93.114 |
|  | 18:00 | 12.61 | 33.27 | 82.541 |
|  | 19:00 | 12.58 | 31.72 | 76.008 |
|  | 20:00 | 12.60 | 33.84 | 86.665 |
|  | 21:00 | 12.53 | 32.06 | 93.921 |
|  | 22:00 | 12.63 | 35.17 | 85.183 |
|  | 23:00 | 12.66 | 34.60 | 96.818 |
|  | 24:00 | 12.67 | 32.11 | 100.738 |
| 平均 |  | 12.53 | 32.06 | 93.92 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |