山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 8 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 19.76 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-7 | 01:00 | 13.49 | 32.70 | 102.901 |
|  | 02:00 | 13.46 | 32.94 | 104.449 |
|  | 03:00 | 13.47 | 32.24 | 87.793 |
|  | 04:00 | 13.45 | 32.46 | 94.453 |
|  | 05:00 | 13.43 | 32.20 | 98.049 |
|  | 06:00 | 13.42 | 32.44 | 104.209 |
|  | 07:00 | 13.39 | 31.72 | 101.673 |
|  | 08:00 | 13.40 | 32.47 | 104.429 |
|  | 09:00 | 13.43 | 32.20 | 108.199 |
|  | 10:00 | 13.49 | 31.71 | 85.087 |
|  | 11:00 | 13.54 | 33.19 | 104.055 |
|  | 12:00 | 13.55 | 32.19 | 111.059 |
|  | 13:00 | 13.57 | 32.44 | 85.974 |
|  | 14:00 | 13.61 | 31.92 | 90.249 |
|  | 15:00 | 13.65 | 31.15 | 97.372 |
|  | 16:00 | 13.68 | 33.30 | 81.750 |
|  | 17:00 | 13.74 | 33.16 | 79.851 |
|  | 18:00 | 14.04 | 28.97 | 65.215 |
|  | 19:00 | 13.87 | 32.30 | 101.389 |
|  | 20:00 | 13.70 | 31.15 | 113.998 |
|  | 21:00 | 13.70 | 31.19 | 103.234 |
|  | 22:00 | 13.68 | 32.64 | 105.176 |
|  | 23:00 | 13.68 | 32.42 | 96.451 |
|  | 24:00 | 13.66 | 31.92 | 97.619 |
| 平均 |  | 13.59 | 32.13 | 95.86 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |