山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 15 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月14日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司             废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-14 | 01:00 | 13.72 | 32.40 | 114.265 |
|  | 02:00 | 13.72 | 32.17 | 102.180 |
|  | 03:00 | 13.76 | 31.17 | 114.068 |
|  | 04:00 | 13.71 | 32.92 | 118.833 |
|  | 05:00 | 13.71 | 32.43 | 109.848 |
|  | 06:00 | 13.70 | 31.66 | 113.741 |
|  | 07:00 | 13.68 | 31.67 | 111.302 |
|  | 08:00 | 13.70 | 30.93 | 115.263 |
|  | 09:00 | 13.70 | 32.15 | 124.642 |
|  | 10:00 | 13.73 | 32.42 | 122.026 |
|  | 11:00 | 13.76 | 32.16 | 129.644 |
|  | 12:00 | 13.75 | 32.91 | 109.227 |
|  | 13:00 | 13.75 | 32.40 | 106.881 |
|  | 14:00 | 13.74 | 32.40 | 103.458 |
|  | 15:00 | 13.81 | 32.67 | 110.515 |
|  | 16:00 | 13.83 | 34.38 | 100.038 |
|  | 17:00 | 13.93 | 33.86 | 112.306 |
|  | 18:00 | 14.20 | 30.54 | 101.830 |
|  | 19:00 | 14.02 | 31.83 | 115.843 |
|  | 20:00 | 13.84 | 32.15 | 133.934 |
|  | 21:00 | 13.81 | 31.65 | 115.493 |
|  | 22:00 | 13.79 | 31.65 | 107.816 |
|  | 23:00 | 13.79 | 31.91 | 126.137 |
|  | 24:00 | 13.78 | 32.88 | 117.579 |
| 平均 |  | 13.79 | 32.22 | 114.04 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |