山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 4 月 17 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年4月16日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.00 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-4-16 | 01:00 | 13.72 | 32.67 | 98.507 |
|  | 02:00 | 13.74 | 32.08 | 102.464 |
|  | 03:00 | 13.74 | 33.43 | 105.337 |
|  | 04:00 | 13.72 | 32.43 | 96.084 |
|  | 05:00 | 13.74 | 32.20 | 92.988 |
|  | 06:00 | 13.70 | 33.45 | 104.593 |
|  | 07:00 | 13.68 | 31.48 | 110.829 |
|  | 08:00 | 13.72 | 31.92 | 105.343 |
|  | 09:00 | 13.74 | 32.42 | 102.417 |
|  | 10:00 | 13.74 | 30.90 | 118.303 |
|  | 11:00 | 13.74 | 32.91 | 108.333 |
|  | 12:00 | 13.75 | 32.91 | 116.568 |
|  | 13:00 | 13.74 | 31.40 | 95.694 |
|  | 14:00 | 13.76 | 32.42 | 103.955 |
|  | 15:00 | 13.77 | 33.15 | 129.814 |
|  | 16:00 | 13.79 | 33.38 | 93.071 |
|  | 17:00 | 13.95 | 34.39 | 95.167 |
|  | 18:00 | 14.27 | 81.57 | 86.818 |
|  | 19:00 | 14.03 | 31.82 | 109.740 |
|  | 20:00 | 13.77 | 31.65 | 114.148 |
|  | 21:00 | 13.74 | 32.46 | 98.480 |
|  | 22:00 | 13.72 | 32.17 | 96.598 |
|  | 23:00 | 13.74 | 32.19 | 101.032 |
|  | 24:00 | 13.78 | 34.58 | 103.75 |
| 平均 |  | 13.78 | 34.58 | 103.75 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |