山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 3 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月2日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 16.13 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.70 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 9.00 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-2 | 01:00 | 14.21 | 32.32 | 196.312 |
|  | 02:00 | 14.20 | 31.63 | 192.055 |
|  | 03:00 | 14.19 | 32.57 | 182.232 |
|  | 04:00 | 14.14 | 32.58 | 187.534 |
|  | 05:00 | 14.14 | 32.34 | 195.655 |
|  | 06:00 | 14.13 | 33.11 | 188.608 |
|  | 07:00 | 14.13 | 32.58 | 190.059 |
|  | 08:00 | 14.10 | 32.83 | 150.077 |
|  | 09:00 | 14.05 | 32.10 | 130.340 |
|  | 10:00 | 14.08 | 32.21 | 98.212 |
|  | 11:00 | 14.11 | 32.98 | 83.521 |
|  | 12:00 | 14.15 | 32.47 | 94.892 |
|  | 13:00 | 14.08 | 32.09 | 146.246 |
|  | 14:00 | 14.09 | 32.61 | 114.262 |
|  | 15:00 | 14.11 | 31.60 | 125.394 |
|  | 16:00 | 14.13 | 32.34 | 139.266 |
|  | 17:00 | 14.10 | 32.54 | 150.340 |
|  | 18:00 | 14.81 | 37.41 | 150.183 |
|  | 19:00 | 14.47 | 31.57 | 115.750 |
|  | 20:00 | 14.18 | 30.83 | 102.974 |
|  | 21:00 | 14.04 | 32.35 | 99.687 |
|  | 22:00 | 13.99 | 31.72 | 109.433 |
|  | 23:00 | 13.95 | 31.91 | 114.319 |
|  | 24:00 | 13.88 | 31.62 | 110.855 |
| 平均 |  | 14.15 | 32.44 | 140.34 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |