山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 5 月 8日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年5月7日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 24.1 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.89 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.76 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-5-7 | 01:00 | 14.13 | 31.90 | 108.356 |
|  | 02:00 | 14.12 | 31.62 | 100.018 |
|  | 03:00 | 14.11 | 31.87 | 98.176 |
|  | 04:00 | 14.10 | 32.12 | 106.431 |
|  | 05:00 | 14.07 | 32.39 | 96.541 |
|  | 06:00 | 14.08 | 32.10 | 111.953 |
|  | 07:00 | 14.04 | 32.12 | 103.401 |
|  | 08:00 | 14.04 | 32.37 | 130.467 |
|  | 09:00 | 14.00 | 32.12 | 110.441 |
|  | 10:00 | 14.01 | 31.39 | 100.685 |
|  | 11:00 | 14.00 | 32.37 | 100.168 |
|  | 12:00 | 13.98 | 32.35 | 91.946 |
|  | 13:00 | 13.98 | 32.14 | 80.015 |
|  | 14:00 | 13.98 | 32.02 | 85.554 |
|  | 15:00 | 13.90 | 31.75 | 111.916 |
|  | 16:00 | 13.89 | 31.39 | 102.597 |
|  | 17:00 | 13.84 | 32.17 | 103.181 |
|  | 18:00 | 13.84 | 31.90 | 101.086 |
|  | 19:00 | 13.84 | 32.41 | 103.852 |
|  | 20:00 | 13.82 | 31.68 | 99.360 |
|  | 21:00 | 13.81 | 31.97 | 96.474 |
|  | 22:00 | 13.78 | 32.30 | 102.534 |
|  | 23:00 | 13.81 | 31.18 | 105.126 |
|  | 24:00 | 13.74 | 32.93 | 100.275 |
| 平均 |  | 13.95 | 32.02 | 102.11 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |