山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 11 日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月10日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 28.22 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.90 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-10 | 01:00 | 18.54 | 30.19 | 66.565 |
|  | 02:00 | 15.76 | 18.10 | 50.476 |
|  | 03:00 | 15.01 | 2.56 | 14.507 |
|  | 04:00 | 16.14 | 4.29 | 17.594 |
|  | 05:00 | 19.27 | 3.30 | 12.309 |
|  | 06:00 | 18.62 | 2.32 | 1.297 |
|  | 07:00 | 18.60 | 4.31 | 14.447 |
|  | 08:00 | 18.81 | 3.28 | 12.652 |
|  | 09:00 | 17.63 | 3.79 | 7.614 |
|  | 10:00 | 17.68 | 2.49 | 7.100 |
|  | 11:00 | 16.74 | 3.28 | 10.367 |
|  | 12:00 | 19.52 | 3.02 | 6.620 |
|  | 13:00 | 32.74 | 2.76 | 4.661 |
|  | 14:00 | 25.81 | 2.76 | 12.292 |
|  | 15:00 | 16.00 | 12.09 | 26.766 |
|  | 16:00 | 16.07 | 32.22 | 99.885 |
|  | 17:00 | 16.84 | 33.64 | 95.223 |
|  | 18:00 | 17.86 | 31.42 | 137.748 |
|  | 19:00 | 16.79 | 33.14 | 114.238 |
|  | 20:00 | 16.70 | 31.10 | 85.099 |
|  | 21:00 | 15.98 | 32.23 | 106.360 |
|  | 22:00 | 19.31 | 32.14 | 95.503 |
|  | 23:00 | 16.99 | 32.16 | 87.025 |
|  | 24:00 | 18.05 | 32.42 | 85.510 |
| 平均 |  | 18.39 | 16.21 | 48.83 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 1时-15时采样探头堵塞（运营商处理） |  |  |