山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司自行监测结果

公布日期：2016 年 6 月 12日

| 序号 | 污染源类型 | 监测 日期 | 监测 点位 | 开展 方式 | 监测 项目 | 排放 浓度 | 标准 限值 | 排放 单位 | 是否 达标 | 超标 倍数 | 排放 方式 | 排放 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016年6月11日 | 污水总排口 | 手工 | COD | 22.09 | 80 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.60 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.97 | 6-9 |  | 是 |  | 处理后 排放 | 沁河 |  |

审核人：郭军锋                                  填表人：马张驰

山西兰花科技创业股份有限公司阳化分公司            废气自行监测结果单位mg/m3

| 时间 点位与项目 |  | 35吨锅炉排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘含量 | 出口SO2浓度 | 出口NOX浓度 |
| 2016-6-11 | 01:00 | 16.80 | 32.67 | 106.617 |
|  | 02:00 | 15.02 | 33.15 | 115.216 |
|  | 03:00 | 18.37 | 31.95 | 113.791 |
|  | 04:00 | 15.05 | 32.41 | 102.787 |
|  | 05:00 | 15.70 | 32.69 | 97.722 |
|  | 06:00 | 20.79 | 13.15 | 42.171 |
|  | 07:00 | 14.28 | 4.52 | 32.278 |
|  | 08:00 | 17.54 | 3.80 | 4.755 |
|  | 09:00 | 15.67 | 3.27 | 2.142 |
|  | 10:00 | 15.17 | 3.75 | 0.854 |
|  | 11:00 | 32.42 | 1.69 | 5.361 |
|  | 12:00 | 17.49 | 3.77 | 4.244 |
|  | 13:00 | 17.65 | 2.00 | 2.803 |
|  | 14:00 | 30.90 | 2.12 | 4.491 |
|  | 15:00 | 21.95 | 2.20 | 4.568 |
|  | 16:00 | 17.15 | 31.12 | 133.798 |
|  | 17:00 | 18.32 | 31.17 | 131.048 |
|  | 18:00 | 16.77 | 31.93 | 142.526 |
|  | 19:00 | 16.14 | 31.68 | 92.667 |
|  | 20:00 | 18.42 | 31.44 | 102.283 |
|  | 21:00 | 17.48 | 31.68 | 132.803 |
|  | 22:00 | 16.59 | 28.02 | 87.906 |
|  | 23:00 | 15.75 | 31.06 | 109.984 |
|  | 24:00 | 16.44 | 32.44 | 105.480 |
| 平均 |  | 18.08 | 20.93 | 72.77 |
| 标准限值 |  | ≤80 | ≤400 | ≤400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |  |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 5时-16时采样探头堵塞，数据异常 |  |  |