山西兰花煤化工有限责任公司信息公开

一、基础信息

| 单位名称 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 生产地址 | 联系方式 | 产品及规模 | 生产经营管理服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 山西兰花煤化工 有限责任公司 | 张虎明 | 91140500715976947T | 山西省晋城市泽州县 巴公镇化工工业园区 | 0356-3928011 | 设计年产18万吨合成氨30万吨尿素1万吨甲醇14018万Nm3合成气15万吨尿基复合肥 | 液氨、硫磺、甲醇、煤气、合成气、二氧化碳气、化肥及化肥系列产品的生产、销售 |

二、排污信息

| 项目 | 污染物 名称 | 排放 方式 | 排放口名称及位置 | 排放浓度 | 排放总量 | 执行标准 | 核定排放量 | 是否达标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 氨氮、化学需氧量、悬浮物、PH、总氮、总磷、氰化物、挥发酚、硫化物、石油类 | 通过密闭 管道送往 兰花煤化工污水处理分公司进行终端处理 | 总排口 （位于厂区东南角） | 氨氮：6.45mg/L； 化学需氧量：18.47mg/L；悬浮物：13.05 mg/L； PH：8.36； 总氮:18.57mg/L； 总磷:0.47mg/L; 氰化物:0.013 mg/L；挥发酚：0.03mg/L；硫化物:0.005 mg/L; 石油类:0.605 mg/L。 | 氨氮: 1.08吨/年； 化学需氧量：13.71吨/年；废水排放量：882809.61m3 | 2017年6月1日起，我公司执行合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）特别排放限值：氨氮：25mg/L 、化学需氧量80 mg/L、 悬浮物：50 mg/L 、 PH：6-9、总氮：35mg/L、总磷：0.5 mg/L、挥发酚：0.1 mg/L、硫化物：0.5 mg/L、石油类：3mg/L、 氰化物：0.2 mg/L | 化学需氧量：27吨/年 氨氮：8.1吨/年（我公司的总量是以兰花煤化工污水处理分公司的排放浓度和我公司的外排水进行核定的） | 是 | 以上统计数据均来自2019年。 |
| 项目 | 污染物 名称 | 排放 方式 | 排放口名称及位置 | 排放浓度 | 排放总量 | 执行标准 | 核定排放量 | 是否达标 | 备注 |
| 废气 | 颗粒物、 氮氧化物、二氧化硫 | 经除尘、脱硫、脱硝后达标排放 | 锅炉排口（东经112°52'28.92"；北纬35°38'17.16"） | 颗粒物：约5mg/m3； 二氧化硫： 约5mg/m3； 氮氧化物：约30mg/m3 | 二氧化硫：12.6吨/年; 氮氧化物：71吨/年;颗粒物：21.65吨/年 氨：56吨/年 | 2017年10月1日起执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011表2中规定的特别排放限值:二氧化硫：50 mg/m3 氮氧化物：100 mg/m3 颗粒物：20 mg/m3 | 二氧化硫：163.14吨/年；氮氧化物：382.4吨/年； 颗粒物： 178.91吨/年 | 是 | 以上执行指标、核定排放总量均为2019年的标准要求。 |
|  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 经除尘、脱硫、脱硝后达标排放 | 三废炉排口（东经112°52'28.92"；北纬35°38'13.92"） | 颗粒物：约9mg/m3； 二氧化硫： 约10mg/m3； 氮氧化物：约40mg/m3 |  | 2017年10月1日起执行《火电厂大气污染物排放标准》GB13223-2011表2中规定的特别排放限值:二氧化硫：50 mg/m3 氮氧化物：100 mg/m3 颗粒物：20 mg/m3 |  | 是 |  |
|  | 氨 | 经低压吸收后达标排放 | 尿素放空气洗涤塔排口（东经112°52'50.88"；北纬35°38'12.84"） | 氨：约0.31kg/h |  | 恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表2中标准：75kg/h |  | 是 |  |
|  | 氨 、颗粒物 | 循环洗涤后达标排放 | 尿素造粒排口（东经112°52'50.88"；北纬35°38'12.84"） | 颗粒物：约1.59kg/h 氨：约6kg/h |  | 颗粒物：大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物：120mg/m3；氨：恶臭污染物排放标准（GB14554-93）35kg/h |  | 是 |  |

三、防治设施的建立和运行情况

| 项目 | 名称 | 位置 | 建设时间 | 处理能力 | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 中和池 | 厂区西部 | 2002年6月 | 200吨/日 | 酸碱中和后外排。 |
|  | 中水回用 | 厂区西南角 | 2010年5月 | 150吨/时 | 通过过滤器、反渗透膜等设备，处理工艺废水，其中产水补充到全厂循环水利用，浓水外排。 |
|  | 水解解析系统 | 厂区东部 | 2002年6月 | 888吨/日 | 通过蒸汽加热分离出高浓度的甲铵和尿素，返回合成塔循环利用，大部分解析液送造气炉夹套使用，少量外排。 |
|  | 污水处理分公司 | 厂区东南角 | 2002年6月 | 30000吨/日 | 所有外排水经密闭管道排向污水处理分公司进行终端处理，主要采用“A/O+CLO2消毒+过滤+反渗透工艺”，2018年新上了总磷、总氮、氟化物治理装置，2019年氟化物治理装置运行良好。 |
| 废气 | 氢氨回收 | 厂区中部 | 2002年6月 | 2600立方米/小时 | 弛放气通过膜分离法分离出渗透气和非渗透气，非渗透气送吹风气燃烧产蒸汽，渗透气回收利用。 |
|  | 锅炉静电 除尘器+布袋除尘 | 厂区西北角 | 2002年6月 | 420000立方米/小时 | 锅炉排放的烟气，经静电除尘器合布袋除尘器除尘后送入炉外烟气脱硫系统进行脱硫，布袋除尘为2018年新增，于2018年7月份投入运行。 |
|  | 锅炉烟气脱硫 | 厂区西北角 | 2013年6月 | 420000立方米/小时 | 静电除尘后的烟气进入脱硫系统，利用氨法脱硫后的烟气通过100米烟囱外排。 |
|  | 锅炉烟气脱硝 | 厂区西北角 | 2015年8月 | 420000立方米/小时 | 经SNCR工艺脱硝后，再经静电除尘后进入脱硫系统，利用氨法脱硫后的烟气通过100米烟囱外排。 |
|  | 锅炉脱白装置 | 厂区西北角 | 2018年 10月 | 420000立方米/小时 | 外排烟气经湿法电除尘除尘后，再经加热提温后外排（2019年6月建设完成，运行情况良好） |
|  | 三废炉及相配套除尘、脱硫、脱硝装置 | 厂区西北角 | 2017年7月 | 210000立方米/小时 | 经静电除尘+布袋除尘、SNCR脱硝工艺、氨法脱硫后的合格烟气经60米高烟囱外排。 |
|  | 三废炉 脱白装置 | 厂区西北角 | 2018年 10月 | 210000立方米/小时 | 外排烟气经湿法电除尘除尘后，再经加热提温后外排（2019年6月建设完成，运行情况良好） |
|  | 尿素低压吸收塔 | 厂区东部 | 2002年6月 | 295立方米/小时 | 经低压吸收后外排。 |
|  | 造粒洗涤系统 | 厂区东部 | 2002年6月 | 283900 立方米/ 小时 | 经循环洗涤处理合格后，达标排放 |
|  | 脱碳 吸附槽 | 厂区中部 | 2018年8月 | / | 经洗涤、活性炭吸附后达标排放 |
|  | 甲醇槽VOCs治理装置 | 厂区中部 | 2018年8月 | / | 经洗涤、活性炭吸附后达标排放 |
| 废气 | 储煤场全密闭+周围喷淋设施 | 厂区西北角 | 2018年8月 | / | 储煤场全部采用彩钢板进行了密闭，内部安装有布袋除尘器，周围配套有喷淋设施、固定雾泡喷淋、移动雾泡喷淋，均运行良好。 |
|  | 三废炉 配料场 | 厂区西部 | 2018年6月 | / | 完成了全密闭，并配备有脉冲除尘器和移动雾泡喷淋，运行良好。 |
|  | 造气循 环水系统 | 厂区西部 | 2018年7月 | / | 对造气循环水系统进行了全密闭，对密闭后收集的废气集中进行化学处理，合格后外排，目前项目已施工完毕，正在进行调试。 |
|  | 锅炉及三废炉输灰输渣 | 厂区西部 | 2018年 12月 | / | 对锅炉、三废炉输灰输渣进行改造，采用冷渣机下渣，皮带输送至渣仓或灰仓，减小粉尘污染，已完工投运。 |
|  | 净化脱硫尾气、变换闪蒸气改造项目 | 厂区中部 | 2018年8月 | / | 集中回收后全部送造气鼓风机入口，进入造气炉燃烧，再进入三废炉燃烧后经除尘、脱硫、脱硝后达标排放。 |
|  | 洒水车、清扫车各一台 | 全厂 | 2018年8月 | / | 对全厂定期进行清扫、洒水。 |
|  | 复合肥项目相配套洗涤、除尘装置 | 厂区东北角 | 2018年6月 | / | 2019年复合肥生产线处于停产状态。 |
|  | 储运所有配套除尘器 | 储运车间界区内 | 2019年 | / | 安装的不带除尘器运行情况良好，除尘率在99.5%以上，颗粒物达标排放。 |

四、建设项目环境影响评价、环境竣工验收及其他行政许可情况

| 序号 | 建设项目环境影响评价 | 环境保护行政许可 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 国家环境保护局关于山西省晋城化肥厂年产18万吨合成氨、30万吨尿素工程环境影响报告书审批意见的复函（环发〔1997〕817号）；2006年5月，通过国家环保局组织的竣工验收，验收文号：环验[2006]133号 | 排放污染物许可证，编号：91140500715976947T001P 有效期限：2017年12月22日至2020年12月21日 |
| 2 | 全低变改造、高闪气变压吸附改造、新增静电除焦器改造、双甲节能净化改造项目：2011年8月30日取得晋城市环境保护局环评批复， 晋市环审[2011]188号；2016年5月17日通过晋城市环境保护局组织的竣工验收，验收文号：晋市环验[2016]153号 | 辐射安全许可证：晋环辐证[00174]，有效期至2022年3月15日 |
| 3 | 节能降耗技术改造项目：2015年1月16日取得晋城市环境保护局环评批复，晋市环审[2015]2号；2017年7月21日在晋城市环境保护局备案，文号2017-0500-038 |  |
| 4 | 1830项目：建设项目竣工环境保护验收监测报告（总站环监字〔2005〕第068号）2005年11月 建设项目竣工环境保护验收监测补充报告（总站环监字〔2005〕第068号）2006年4月 |  |
| 5 | 低变改造、高闪气变压吸附改造、新增静电除焦器改造、双甲节能净化改造项目：建设项目竣工环境保护验收监测表，2016年4月 |  |
| 6 | 节能降耗技术改造项目：竣工环境保护设施验收报告，2017年7月 |  |
| 7 | 年产15万吨尿基复合肥项目：2016年10月26日取得晋城市环境保护局环评批复（晋市环审[2016]139号）；2019年7月10日在晋城市生态环境局进行了竣工验收备案，备案编号：2019-0500-027 |  |